Общество с ограниченной ответственностью «Центр реализации коммунальных услуг»

# Юр. адрес: 662311, Россия, Красноярский край, г. Шарыпово, мкр-он Пионерный, 16

# тел. (39153) 28-2-58, E-mail: crku@mail.ru

ОТЧЕТ за ноябрь 2020 г.

# Наименование и адрес заказчика: ООО «Центр реализации коммунальных услуг», ООО «ЦРКУ», г.Шарыпово, м-н Пионерный, 16		аф

Основание для проведения: Программа производственного контроля качества и безопасности питьевой воды. Дополнительное соглашение

от 28.03.2018 г. к договору № 148 от 20.12.2011 г с ООО «СВР».  Цель проведения: Химический и микробиологический анализ питьевой воды

Объект: Питьевая вода (централизованных систем водоснабжения)

Нормативные документы, регламентирующие значения характеристик и показателей: СанПиН 2.1.4.1074-01 (с изменениями) «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Применяемый метод испытаний | Место отбора пробы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ВК-6 (маг. «Денис») | ВК-44 (п. Преображенский) | ВК-109 (ул. Геодезическая) | ВК-114 (ул. Западная) | ВК-12 (4 мкр. ПТУ) | ТК-1 (м-н Северный) |
|  |  |  |  | Дата отбора 05.11.2020 г. | Дата отбора 05.11.2020 г. | Дата отбора 05.11.2020 г. | Дата отбора 05.11.2020 г. | Дата отбора 05.11.2020 г. | Дата отбора 05.11.2020 г. |
|  |  |  |  | Результаты испытаний (исследований) ± характеристика погрешности* |
|  |  |  |  | Результаты химических испытаний |
| 1 | Запах | балл | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Вкус и привкус | балл | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Мутность | мг/дм3 | ГОСТ Р 57164-2016 п.6 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 |
| 4 | Цветность | градус цветности | ГОСТ 31868-2012 метод Б | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
|  |  |  |  | Результаты микробиологических исследований |
| 1 | Общее микробное число | КОЕ в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 п.8.1 | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл |
| 2 | Общие колиформные бактерии | НВЧ (КОЕ) ОКБ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 п.8.3 (п.8.2) | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл |
| 3 | Термотолерантные колиформные бактерии | НВЧ (КОЕ) ОКБ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 п.8.3 (п.8.2) | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл |

* - в случае если характеристика погрешности установлена методикой измерений.

Директор ООО «ЦРКУ»	____________ 	Л.Е. Демидов

м.п.

Общество с ограниченной ответственностью «Центр реализации коммунальных услуг»

# Юр. адрес: 662311, Россия, Красноярский край, г. Шарыпово, мкр-он Пионерный, 16

# тел. (39153) 28-2-58, E-mail: crku@mail.ru

# Наименование и адрес заказчика: ООО «Центр реализации коммунальных услуг», ООО «ЦРКУ», г.Шарыпово, м-н Пионерный, 16		аф

Основание для проведения: Программа производственного контроля качества и безопасности питьевой воды. Дополнительное соглашение

от 28.03.2018 г. к договору № 148 от 20.12.2011 г с ООО «СВР».  Цель проведения: Химический и микробиологический анализ питьевой воды

Объект: Питьевая вода (централизованных систем водоснабжения)

Нормативные документы, регламентирующие значения характеристик и показателей: СанПиН 2.1.4.1074-01 (с изменениями) «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Применяемый метод испытаний | Место отбора пробы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ВК-1 (ШМРО ПАО КрасноярскЭнергосбыт) | ТК-59 ул. Кирова (маг. «Север») | ул. Российская, в/колонка № 1 | ул. Российская, в/колонка № 6 | ул. Горького, в/колонка № 11 | ул. Пионерская, в/колонка № 9 |
|  |  |  |  | Дата отбора 05.11.2020 г. | Дата отбора 05.11.2020 г. | Дата отбора 05.11.2020 г. | Дата отбора 05.11.2020 г. | Дата отбора 05.11.2020 г. | Дата отбора 05.11.2020 г. |
|  |  |  |  | Результаты испытаний (исследований) ± характеристика погрешности* |
|  |  |  |  | Результаты химических испытаний |
| 1 | Запах | балл | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Вкус и привкус | балл | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Мутность | мг/дм3 | ГОСТ Р 57164-2016 п.6 | < 0,58 | 0,61 ± 0,12 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 |
| 4 | Цветность | градус цветности | ГОСТ 31868-2012 метод Б | < 1 | 2,1 ± 0,6 | < 1 | < 1 | < 1 | 1,9±0,6 |
|  |  |  |  | Результаты микробиологических исследований |
| 1 | Общее микробное число | КОЕ в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 п.8.1 | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл |
| 2 | Общие колиформные бактерии | НВЧ (КОЕ) ОКБ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 п.8.3 (п.8.2) | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл |
| 3 | Термотолерантные колиформные бактерии | НВЧ (КОЕ) ОКБ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 п.8.3 (п.8.2) | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл |

* - в случае если характеристика погрешности установлена методикой измерений.

Директор ООО «ЦРКУ»	____________ 	Л.Е. Демидов

м.п.

Общество с ограниченной ответственностью «Центр реализации коммунальных услуг»

# Юр. адрес: 662311, Россия, Красноярский край, г. Шарыпово, мкр-он Пионерный, 16

# тел. (39153) 28-2-58, E-mail: crku@mail.ru

# Наименование и адрес заказчика: ООО «Центр реализации коммунальных услуг», ООО «ЦРКУ», г.Шарыпово, м-н Пионерный, 16		аф

Основание для проведения: Программа производственного контроля качества и безопасности питьевой воды. Дополнительное соглашение

от 28.03.2018 г. к договору № 148 от 20.12.2011 г с ООО «СВР».  Цель проведения: Химический и микробиологический анализ питьевой воды

Объект: Питьевая вода (централизованных систем водоснабжения)

Нормативные документы, регламентирующие значения характеристик и показателей: СанПиН 2.1.4.1074-01 (с изменениями) «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Применяемый метод испытаний | Место отбора пробы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ПУ ХВС (МБОУ Средняя школа № 1) | ПУ ХВС (МБОУ Средняя школа № 7) | ПУ ХВС (МБДОУ № 15 «Ромашка») | ПУ ХВС (МБОУ Средняя школа № 3) | ПУ ХВС (МБДОУ № 22 «Журавушка») | ПУ ХВС (МБДОУ № 21 «Золотой ключик») |
|  |  |  |  | Дата отбора 30.11.2020 г. | Дата отбора 30.11.2020 г. | Дата отбора 17.11.2020 г. | Дата отбора 17.11.2020 г. | Дата отбора 17.11.2020 г. | Дата отбора 17.11.2020 г. |
|  |  |  |  | Результаты испытаний (исследований) ± характеристика погрешности* |
|  |  |  |  | Результаты химических испытаний |
| 1 | Запах | балл | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Вкус и привкус | балл | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Мутность | мг/дм3 | ГОСТ Р 57164-2016 п.6 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 |
| 4 | Цветность | градус цветности | ГОСТ 31868-2012 метод Б | < 1 | 2,5±0,8 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
|  |  |  |  | Результаты микробиологических исследований |
| 1 | Общее микробное число | КОЕ в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 п.8.1 | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл |
| 2 | Общие колиформные бактерии | НВЧ (КОЕ) ОКБ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 п.8.3 (п.8.2) | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл |
| 3 | Термотолерантные колиформные бактерии | НВЧ (КОЕ) ОКБ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 п.8.3 (п.8.2) | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл |

* - в случае если характеристика погрешности установлена методикой измерений.

Директор ООО «ЦРКУ»	____________ 	Л.Е. Демидов

м.п.

Общество с ограниченной ответственностью «Центр реализации коммунальных услуг»

# Юр. адрес: 662311, Россия, Красноярский край, г. Шарыпово, мкр-он Пионерный, 16

# тел. (39153) 28-2-58, E-mail: crku@mail.ru

# Наименование и адрес заказчика: ООО «Центр реализации коммунальных услуг», ООО «ЦРКУ», г.Шарыпово, м-н Пионерный, 16		аф

Основание для проведения: Программа производственного контроля качества и безопасности питьевой воды. Дополнительное соглашение

от 28.03.2018 г. к договору № 148 от 20.12.2011 г с ООО «СВР».  Цель проведения: Химический и микробиологический анализ питьевой воды

Объект: Питьевая вода (централизованных систем водоснабжения)

Нормативные документы, регламентирующие значения характеристик и показателей: СанПиН 2.1.4.1074-01 (с изменениями) «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Применяемый метод испытаний | Место отбора пробы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ПУ ХВС (МБДОУ № 3 «Чебурашка») | ПУ ХВС (МБОУ Средняя школа № 2) | Камера переключения КП-27* | ул. Российская, в/колонка № 1 | ул. Российская, в/колонка № 6 | ул. Горького, в/колонка № 11 |
|  |  |  |  | Дата отбора 17.11.2020 г. | Дата отбора 17.11.2020 г. | Дата отбора 25.11.2019 г. | Дата отбора 25.11.2020 г. | Дата отбора 25.11.2020 г. | Дата отбора 25.11.2020 г. |
|  |  |  |  | Результаты испытаний (исследований) ± характеристика погрешности* |
|  |  |  |  | Результаты химических испытаний |
| 1 | Запах | балл | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Вкус и привкус | балл | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Мутность | мг/дм3 | ГОСТ Р 57164-2016 п.6 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 |
| 4 | Цветность | градус цветности | ГОСТ 31868-2012 метод Б | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
|  |  |  |  | Результаты микробиологических исследований |
| 1 | Общее микробное число | КОЕ в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 п.8.1 | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл |
| 2 | Общие колиформные бактерии | НВЧ (КОЕ) ОКБ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 п.8.3 (п.8.2) | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл |
| 3 | Термотолерантные колиформные бактерии | НВЧ (КОЕ) ОКБ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 п.8.3 (п.8.2) | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл |

* - в случае если характеристика погрешности установлена методикой измерений.

Директор ООО «ЦРКУ»	____________ 	Л.Е. Демидов

м.п.

Общество с ограниченной ответственностью «Центр реализации коммунальных услуг»

# Юр. адрес: 662311, Россия, Красноярский край, г. Шарыпово, мкр-он Пионерный, 16

# тел. (39153) 28-2-58, E-mail: crku@mail.ru

# Наименование и адрес заказчика: ООО «Центр реализации коммунальных услуг», ООО «ЦРКУ», г.Шарыпово, м-н Пионерный, 16		аф

Основание для проведения: Программа производственного контроля качества и безопасности питьевой воды. Дополнительное соглашение

от 28.03.2018 г. к договору № 148 от 20.12.2011 г с ООО «СВР».  Цель проведения: Химический и микробиологический анализ питьевой воды

Объект: Питьевая вода (централизованных систем водоснабжения)

Нормативные документы, регламентирующие значения характеристик и показателей: СанПиН 2.1.4.1074-01 (с изменениями) «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Применяемый метод испытаний | Место отбора пробы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ул. Пионерская, в/колонка № 9 | ПУ ХВС ул. Берёзовая (стоматология «Берёзка») | ПУ ХВС (СТО «Колесо») | ВК-2 (ул. Цветочная) | ПУ ХВС (МБДОУ № 5 «Дельфин») | ВК-6 (Здание ООО «СВР» ул.Индустриальная) |
|  |  |  |  | Дата отбора 25.11.2020 г. | Дата отбора 25.11.2020 г. | Дата отбора 25.11.2020 г. | Дата отбора 25.11.2020 г. | Дата отбора 25.11.2020 г. | Дата отбора 25.11.2020 г. |
|  |  |  |  | Результаты испытаний (исследований) ± характеристика погрешности* |
|  |  |  |  | Результаты химических испытаний |
| 1 | Запах | балл | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Вкус и привкус | балл | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Мутность | мг/дм3 | ГОСТ Р 57164-2016 п.6 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 |
| 4 | Цветность | градус цветности | ГОСТ 31868-2012 метод Б | < 1 | < 1 | < 1 | 2,9±0,9 | < 1 | < 1 |
|  |  |  |  | Результаты микробиологических исследований |
| 1 | Общее микробное число | КОЕ в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 п.8.1 | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл |
| 2 | Общие колиформные бактерии | НВЧ (КОЕ) ОКБ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 п.8.3 (п.8.2) | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл |
| 3 | Термотолерантные колиформные бактерии | НВЧ (КОЕ) ОКБ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 п.8.3 (п.8.2) | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл |

* - в случае если характеристика погрешности установлена методикой измерений.

Директор ООО «ЦРКУ»	____________ 	Л.Е. Демидов

м.п.