Приложение №2 к постановлению Администрации г.Шарыпово

от 29.12.2021г. № 288

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 6.2.2 | | | | | | | | | |
| Оценка капитальный вложений в реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия | Обоснование необходимости (цель реализации мероприятия) | Описание и место расположения (наименование населенного пункта, улица и т.п.) | Технические характеристики объекта | | | | | Год реализации мероприятия |
| Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | | Значение показателя | | |
| аварийность (ед/км) | | стоимость мероприятия, тыс.руб |
| до реализации мероприятия | после реализации мероприятия | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК42 до ТК3 ул. Спортивная . | Выполнение мероприятий по обеспечению бесперебойного и качественного водоснабжения населения малоэтажной и удаленной застройки города, в том числе и не подключенного к централизованному водоснабжению | г.Шарыпово, м-н 5- пр-т Энергетиков, от ВК42 у автодороги 5мкр. До ТК3 по ул. Спортивная. г. Шарыпово | Прот.L=235 м.п. Ø -159мм, сталь, мощность 23.5л/сек | Прот.L=235 м.п. Ø -160мм, полиэтилен | 0,03 | 0,010 | 706 | 2024 |
| 2. | Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК15+5 м.п. до ВК19 , 1мкр. | Выполнение мероприятий по совершенствованию системы бесперебойного и качественного водоснабжения, а также мероприятий по предотвращению перерывов в подаче воды населению проживающему в многоквартирных домах | г.Шарыпово, м-н 1 ,во дворе МКД 2 и 1 первого мкр-на. | Прот. L=172,5 м.п. Ø - 159мм. сталь, мощность 23.5 л/сек | Прот. L=172,5 м.п. Ø -160 мм., полиэтилен | 0,02 | 0,007 | 1750 | 2025 |
| 3. | Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК1 до ВК12 , кв. Листвяг, пр. Преображенский | Выполнение мероприятий по совершенствованию системы бесперебойного и качественного водоснабжения, а также мероприятий по предотвращению перерывов в подаче воды населению малоэтажной и удаленной застройки города при аварийных ситуациях | г.Шарыпово, м-н Листвяг, проспект Преображенский | Прот. L=938 м.п., Ø -159мм., сталь. Мощность 23.5л/сек | Прот. L=938 м.п., Ø - 160мм., полиэтилен | 0,03 | 0,010 | 2427 | 2026 |
| 4. | Реконструкция участка сетей водоснабжения от КП15 до КП16 6-го микрорайона | Выполнение мероприятий по совершенствованию системы бесперебойного и качественного водоснабжения, а также мероприятий по предотвращению перерывов в подаче воды населению проживающему в многоквартирных домах | г.Шарыпово, м-н 6,за МКД 50, 47, 45. вдоль проезда | Прот. L= 416 м.п., Ø -326мм., сталь. мощность 41.0 л/сек | Прот. L= 416 м.п., Ø -225 мм., полиэтилен | 0,02 | 0,007 | 2550 | 2027 |
| 5. | Реконструкция участка сетей водоснабжения от КП16 до ВК7 6-го микрорайона | Выполнение мероприятий по совершенствованию системы бесперебойного и качественного водоснабжения, а также мероприятий по предотвращению перерывов в подаче воды населению проживающему в многоквартирных домах | г.Шарыпово, м-н 6 вдоль МКД 36, 37, 38, 52 | Прот. L= 440 м.п. Ø -326мм. сталь, мощность 41.0,м л/сек | Прот. L= 440 м.п. Ø -225мм., полиэтилен | 0,03 | 0,010 | 2630 | 2028 |
| 6. | Реконструкция участка сетей водоснабжения от КП7 до КП4 2-го микрорайона | Выполнение мероприятий по совершенствованию системы бесперебойного и качественного водоснабжения, а также мероприятий по предотвращению перерывов в подаче воды населению проживающему в многоквартирных домах за счет закольцовки сетей водоснабжения для обеспечения пожарного водоснабжения | г.Шарыпово, м-н 2,вдоль просп.Байконур | L= 561 м.п. Ø -219мм. сталь, мощность 41.0 л/сек | Прот. L=561 м.п. Ø -225мм, полиэтилен | 0,03 | 0,010 | 3672 | 2 029 |
| 3819 | 2 030 |
| 7. | Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК14 ул. Заводская до ВК23 ул. Российская | Выполнение мероприятий по совершенствованию системы бесперебойного и качественного водоснабжения, а также мероприятий по предотвращению перерывов в подаче воды населению проживающему в старой части города | г. Шарыпово, от ВК14 ул. Заводская до ВК23 ул. Российская | Прот. L= 681 м.п. Ø -108 мм сталь, мощность 12.25 л/сек | Прот. L=681 м.п. Ø -110мм, полиэтилен | 0,03 | 0,010 | 3450 | 2031 |
| 8. | Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК16 ул. Заводская до ВК36 ул. Октябрьская | Выполнение мероприятий по совершенствованию системы бесперебойного и качественного водоснабжения, а также мероприятий по предотвращению перерывов в подаче воды населению проживающему в старой части города | г. Шарыпово, от ВК16 ул. Заводская до ВК36 ул. Октябрьская | Прот. L= 320 м.п. Ø -108мм сталь, мощность 12.25 л/сек | Прот. L=320 м.п. Ø -110мм, полиэтилен | 0,03 | 0,010 | 3119 | 2032 |
| 9. | Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК17 ул. Заводская до ТК67 ул. Российская | Выполнение мероприятий по совершенствованию системы бесперебойного и качественного водоснабжения, а также мероприятий по предотвращению перерывов в подаче воды населению проживающему в старой части города | г. Шарыпово, от ВК17 до ТК67 ул .Российская | Прот. L= 520 м.п. Ø -108 мм сталь, мощность 12.25 л/сек | Прот. L=520 м.п. Ø -110 мм, полиэтилен | 0,03 | 0,010 | 3367 | 2033 |
| 10. | Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК11 в сторону КП11 4мкр., | Обеспечение бесперебойного водоснабжения центральной части города, в т.ч. микрорайонов 3, 2, Пионерный, Берлин и кв. Энергостроителей | г.Шарыпово, не застроенная территория вдоль просп. Центральный от ВК11 4-го мкр-на в сторону КП11 3-го мкр-на магистральный | Прот. L= 119 м.п., Ø -426мм , сталь, мощность 189.0 л/сек | Прот. L= 119 м.п., Ø -400мм., полиэтилен | 0,07 | 0,023 | 3246 | 2034 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  | 30738 |  |